## Slide 1: Sisteme electroenergetice - unităţi relative -

## Slide 2: Principiul unităţilor relative
unităţi absolute
unităţi relative
mărime de bază
Tensiune [kV, V]
Curent [A, kA]
R, X [Ω]
G, B [S]
Putere [kW, MW, kVAr, MVAr]
Tensiune [u.r.]
Curent [u.r.]
R, X [u.r.]
G, B [u.r.]
Putere [u.r.]

## Slide 3: Avantaje
Simplificarea analizei sistemului şi a unor modele matematice utilizate în acest scop.
Posibilitatea comparării parametrilor unor echipamente şi a mărimilor de stare. De exemplu, impedanţele generatoarelor sincrone sau ale transformatoarelor variază de la o unitate la alta şi de la o soluţie constructivă la alta şi sunt dificil de comparat când sunt exprimate în unităţi absolute.
Eliminarea din schemele echivalente a transformatoarelor ideale (a treptelor de tensiune) şi posibilitatea construirii unor scheme echivalente care să conţină numai impedanţe sau admitanţe.

## Slide 4: Transformarea u.a > u.r.

## Slide 5: Bazele calcului în u.r.
În general, în cazul unui sistem electric, exceptând defazajele mărimilor complexe, există patru mărimi electrice între care se stabilesc relaţii independente, şi anume tensiunea (U), curentul (I), puterea aparentă (S) şi impedanţa (Z):

## Slide 6: Bazele calcului în u.r.
pentru explicitarea tuturor mărimilor ce caracterizează un sistem electroenergetic este suficient şi necesar să se aleagă valori de bază doar pentru două mărimi, celelalte două rezultând din calcul.
Se aleg de obicei tensiunea şi puterea aparentă, notate UB , respectiv SB; puterea de bază are întotdeauna o valoare unică, în timp ce pentru tensiunea de bază se indică mai multe valori, în funcţie de numărul de nivele de tensiune folosite
Se calculează

## Slide 7: Schimbarea bazei

## Slide 8: Etapele calculului în unităţi relative
Reprezentarea schemei monofilare a sistemului.
Alegerea unei puteri aparente de bază comună pentru întregul sistem (se recomandă o valoare egală cu un multiplu de 10 MVA).
Pe schema monofilară se notează rapoartele nominale de transformare ale (auto)transformatoarelor.
Individualizarea zonelor distincte ale sistemului, separate prin (auto)transformatoare.
Alegerea tensiunii de bază într-una din zonele sistemului (se recomandă valoarea tensiunii nominale din zona respectivă).
Se consideră succesiv celelalte zone ale sistemului, pentru care se determină tensiunile de bază, pornind de la tensiunea de bază aleasă la pasul anterior şi rapoartele nominale de transformare ale transformatoarelor ce separă zonele.
Calculul impedanţei şi curentului de bază pentru fiecare zonă din sistem.
Exprimarea în u.r. a impedanţelor / admitanţelor, injecţiilor de putere şi / sau curent şi tensiunilor în noduri pentru fiecare zonă din sistem.
Reprezentarea schemei echivalente monofazate în u.r. şi eliminarea transformatoarelor, care se înlocuiesc prin conexiuni galvanice.
Efectuarea calculelor şi, dacă este cazul, transformarea rezultatelor din u.r. în unităţi fizice.